國立屏東科技大學101學年度第2學期總務會議紀錄

壹、時間：102年6月21日(星期五)中午12時10分

貳、地點：行政大樓第2會議室

叁、主持人：徐總務長錦興                    紀錄：李煌仁

肆、出席人員：如簽到表

伍、主持人報告：

- 總務會議係每學期均召開一次的會議，感謝各位委員蒞臨指導，也謝謝本屬5組主任(組長)列席備詢。

- 本(102)年4月18日及5月20日分別於校長室後方儲物間及時尚系二樓樓梯儲物間發生了兩起校園火警事件，起火原因經鑑定為電線走火(校長室後方儲物間)及雷擊致配電箱內無熔絲開關短路，所幸二起事件均有驚無險地安然度過，並未造成人員傷亡及重大財物損失；從兩起火警現場勘查時，見到時尚系走道放置廁所清潔劑及有機溶劑，為此總務處與環安衛中心已排定暑假期間分段逐區進行全校安檢工作，包括消防、供電、避雷及實驗室安全等，尚請各單位全力配合。

- 安全的校園是總務處本(102)年度重要的工作目標，除了環境的安全以外，尚包括道路與交通的安全，例如改善校門口的交通設施與動線、校園徒步區的規劃、學生校園活動空間規劃等，未來研擬完成規劃方案後將提相關委員會議討論，期待各位委員能夠給予指導與支持。

- 屏東客運行駛本校的交通專車至本(6)月25日以後即停駛，後續教職員工的搭車問題，經昨(20)日邀集相關單位開會作成結論，包括續租屏客專車每天行駛早、中、晚三班次，以方便教職員工生的上下班搭乘，未來開學後之上下班以外的班次，也請生輔組規劃其行駛路線是否朝內埔方向來做調整。

- 營繕組目前正進行三大工程案，包括：

  - 體育館屋頂防漏整修工程，原訂完工期限為本(6)月30日，然而施工期間下雨，致使木地板受潮凸起，恐將延後至開學前始能開放。

  - 免疫馬場無塵室及變更設計工程，目前已完成消防現場勘檢，預估9月20日完工，而馬匹預定9-10月間將陸續進校，全案將於年底結案。

  - 典範科大新建及整建工程，包括食品系GMP工廠、綠能生物工廠(蕈菇溫室及蔬果溫室)、迎賓館及實習餐廳整建等，均依預定期程逐步進行中。

陸、上次會議紀錄有無異議：無，准予備查。

柒、上次會議決議事項執行情形：如記載表

| 國立屏東科技大學100學年度第1學期總務會議 交辦及決議事項執行情形記載表 (資料截止日:101.6.14) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 案由 | 決議/交辦事項 | 執行 單位 | 執行方案 | 執行成果 |  |
| 1020101 | 主席指示事項 | 郵局前入口處已畫有單行道標示，有關逆向行駛問題，擬反映交安委員會加強取締，並對於違規同學予以教育輔導。 | 事務組 | 本案已於102年3月15日完成方向指示動線與槽化線，以加強標示。 | 同學仍有逆向行駛，本組將持續於上、下課時段至現場勸導、糾正並廣為宣傳，以維該區域交通順暢及安全。 |  |
| 1020102 | 毛所長冠貴建議: 為減少廢棄物產生，以減輕環境負荷，促進資源回收再利用，建議目前本校實施之紙類、資源類及一般垃圾等三種分類，似可再重新研訂更詳細之分類(如廚餘、電池)來回收。 | 主席指示： 請環安衛中心研議辦理。 | 環安衛中心 | 因本校校地廣闊，各單位人員分散，其每日廚餘量有限，考量廚餘易滋生蚊蟲、野狗拖食，故將其歸於一般類，以便每日傾倒處理，僅於學校餐廳等較多廚餘產生處設置廚餘桶回收，另於辦理活動時協助設置臨時廚餘桶；電池亦因考量其單次丟棄數量問題，故將其歸類於資源類，各單位若有需求，中心亦可提供小型電池回收桶。 | 學校餐廳廚餘每日皆進行回收工作，而於辦理活動產生較多量廚餘時，配合設置臨時廚餘桶進行回收；其電池回收則提供小型電池回收桶，由個人或單位進行回收後至中心兌換禮品，推動多年來成效頗佳。 |  |
| 1020103 | 關於野保所基礎實驗室排水系統整一案 | 照案通過，施工工法與期程由營繕組與野保所協調。 | 營繕組 | 預定配合沙林館棧道工程進行基地檢討，並於開挖基礎時一併施工。 |  |  |
| 1020104 | 關於野保所館頂樓防水工程一案 | 照案通過，施工工法與期程由營繕組與野保所協調。 | 營繕組 |  | 已於102年2月底前辦理防水處理，經過近期梅雨期觀察，成效尚佳。 |  |

捌、總務處各組工作報告：

●事務組

一、辦理每月份勞、健保及勞退金業務。

二、辦理綠色採購登錄與聯繫工作：本校目前達成率為94％，達成教育部所規定目標90％。

三、有關科大路中華電信收訊不良問題，中華電信已於5月底開通一座基地台，現已大幅改善收訊品質。

四、支援四技二專聯招、南區大專院校學務長會議、就輔室徵才活動等，均圓滿完成任務。

五、102年5月24日行政院江院長蒞校視導，有關場地佈置、環境區域整理及安全、交通引導等工作均圓滿達成任務。

六、完成退休工友端午節慰問金寄發。

七、102年6月8日佈置101學年度畢業典禮會場及泰國親王植樹活動，圓滿達成任務。

- 事務組李組長補充說明

- 配合典範科大計畫工程進度，迎賓館將自本(102)年8月1日起至10月31日休館進行整修。

- 年度的民防團訓練課程訂於本(6)月25日上午8:30假管院101教室舉行，為落實訓練，上課將採簽到、簽退方式，敬請轉知編隊同仁參加。

●保管組

一、每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號；另公告金額以上購置之設備辦理會驗事宜。

二、每月編製採購物價調查表及財產增減明細結存表等8項報表與會計帳核對，無誤後陳報教育部。

三、本（102）年度全校財產暨非消耗品盤點追蹤已進行2個月餘，仍有部份單位保管人因故未能全數清點完成，將列入未盤點名單，持續追蹤。

四、全國技專校院校務基本資料庫填報作業，本組已於期限內完成表8-1學校校舍建築統計表。

五、辦理奉准財物公開標售，目前已完成後續清運事宜。

六、申請火警證明及相關文件，辦理行政大樓三樓儲藏室火災保險理賠事宜。

七、協助辦理休保系飛輪教室震動訓練機及工作犬教室拉不拉多犬捐贈事宜。

八、為配合電算中心架設本校校務資訊公開網站，本組已提供校地及校舍設備與資源等資料。

●文書組

一、102年1~5月份發文件數1,775件，收文件數4,349件。

二、102年1~5月份共寄發郵件2萬3,135件，支付郵資20萬1,870.5元。

三、102年1~5月份共處理掛號包裹郵件約2,535件，一般信件約2萬600件。

四、請各單位配合辦理事項，依據教育部102年5月28日臺教綜(三)字第1020078875號函：行政院「電子公文節能減紙續階方案」，計有推動「公文線上簽核」、運用「電子公布欄」、擴大「公文電子交換」、推動「會議資料少紙    化」及實施「公文雙面列印」等措施。

- 文書組蔡組主任補充說明：
電子公文簽核系統自去年七月上線以來，除第一個月簽核比例未達80%以外，其餘月份簽核比例均達97%以上，在此要特別感謝祕書室的支持與指導。

●營繕組

一、102年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

(一) 施工中：

1.免疫馬場無塵室及變更設計工程，預計102年9月20日完工。

2.體育館屋頂防漏整修工程，預計102年6月30日完工。

3.圖書館地下1層室內裝修工程，預計102年7月7日完工。

4.102年度電力設備汰換工程，預計102年8月15日完工。

5.第二餐廳空調設備更新工程，預計102年8月30日完工。

6.農學院熱帶農業研究大樓新建工程公共藝術作品設置計畫，於102年6月7日完成決選，並將公共藝術徵選結果報告書經審議機關核定通過，預定102年11月完成公共藝術報告書送審議機關備查。

(二) 規劃、設計或發包中：

1.管理學院大樓屋頂漏水改善工程委託設計中，初設平面立面圖已完成，並邀集管院討論，預計6月中旬前完成細設，6月底發包。

2.圖書館4樓展覽室裝修案，使用單位委外設計中，預計6月發包。

3.典範科技大學計畫綠能生物工廠增建工程-蕈菇溫室，預計7月底發包。

4.典範科技大學計畫綠能生物工廠增建工程-蔬果溫室，預計8月上旬發包。

5.典範科技大學計畫國際商務旅館暨科技管理實習餐廳整建工程，預計7月底發包。

(三) 施工完成：

1.綠能溫室測試平台設備，102年3月13日驗收完成，已結算結案。

2.熱農系屋頂整修工程，已於102年3月25日驗收完成，刻正辦理結算付款中。

3.生物科技大樓及小白宮屋頂漏水改善工程，102年5月8日完工，刻正辦理驗收結算中。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電、供水系統及消防設備等維護工作：

(一) 全校大型空調設備維護保養工作。

(二) 辦理消防及供電設備檢查及改善。

(三) 辦理供水、消防設施維護工作。

(四) 推動節約能源措施。

(五) 辦理系館零星土木設施維護。

(六) 辦理本年度各單位消防演練教育研習。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

四、持續推動節約能源措施，召開節能小組會議，報告本校已施行之節能措施成效，擬訂未來節能策略，並修正節約能源管理要點。

- 營繕組陳組長補充說明

- 電線走火的原因分為電源端及設備端，所謂設備端即指老師的儀器設備，此次校長室後方儲物間電線走火是因T5燈燈組線短路造成火花掉落地上悶燒所致，依消防局觀點此屬於設備端，由學校來負責。因此，請各位老師平時務必注意實驗設備年限及記錄維修紀錄，以備查考。

- 總務處目前正進行全校性電源端的巡檢，發現很多用電配線無安全設施，即未設超載時之自動斷電開關，因此爾後各單位如申請高用電設備時，本組將派員進行電力查核，評估是否為其設置專用電源並做安全保護；消防安全部分，本組負責檢測各建物使用執照範圍內消防設備於正常堪用狀態，至於實驗室安全方面，則由環安衛中心負責檢查。

- 有關消防防災部分，本處於本學期辦理6場次的防災演習，在此感謝老師們的支持。各場課程包括｢如何發現火警｣、｢如何通報並做初級救災｣、｢滅火器的操作｣。目前學校提供的消防設備未涵蓋實驗室部分，僅針對當初建物取得使用執照時所必須配備的消防設備(含探測器)；另外各實驗室之安全隱憂是鎖匙更換後未複製一份留本處，恐在遇有狀況時無法於第一時間開啟後救災，此有待未來檢討改進。

●出納組

一、持續辦理本校校務基金帳戶(401專戶)收支作業。

二、持續辦理本校農委會帳戶(402專戶)收支作業。

三、持續辦理本校國科會帳戶(403專戶)收支作業。

四、持續辦理本校代收款帳戶(404專戶)收支作業。

五、持續辦理日間部大學、碩士、博士生減免學雜費事宜。

六、本校各單位凡使用本校郵政劃撥帳戶存款繳費，請轉知繳費人須加收郵政手續費，未滿1000元每筆15元，1000元以上每筆20元。

七、101學年度專任教師超支鐘點費，已於5/25、5/27、5/29陸續入帳。

八、持續辦理勞、健保收款作業。

九、每日收繳本校特約公車車資。

十、辦理二代健保費收繳事宜。

十一、辦理中文成績單工本費收繳事宜。

十二、辦理汽、機車違規罰款費收繳事宜。

十三、自102學年度起，學雜費減免審查作業，將由出納組移至學務處辦理。

- 出納組吳義生技士代理邱組主任補充說明

101學年度專任教師超支鐘點費除了進修部第二學期碩專班鐘點費尚未入帳外，其餘均於5月底入帳；兼任老師部分，日夜間部2~5月份已入帳，6月份現已造冊送核中。

- 進修部謝主任

進修部碩專班鐘點費發放因簽陳借支會辦過程中，主計室對收支情形有些建議，現正協調處理中。

玖、意見交流與回應：

- 景憩所毛所長

- 管理學院龔院長因主持｢2013全國農業雲端應用服務產學論壇｣會議，指示由本人代為出席提出兩點意見：

  - 管院大樓頂樓漏水改善工程即將於本(6)月份發包，在此特別感謝總務處之協助。

  - 管院大樓附近夜間照明燈座油漆剝落，需要重新粉飾，以提升夜間照明設施之觀瞻及美感。

- 本校極少部分地區之夜間照明設施亮度不足，建請於用路人出入較為頻繁的地點增設照明設施，以提升用路人的通行安全。

- 本校部分汽、機車及腳踏車停車區的標線及標誌因使用多年而模糊褪色，建請補畫線。

- 農規館屋頂漏水改善工程已有顯著成效，感謝學校的支持及總務處之協助，目前頂樓尚有局部地區漏水，擬請總務處勘查並協助改善。

- 進修部謝主任

學校遷校至今有很多用電量大的實習工廠，這些工廠的電力於當初規劃興建時的電力與現在是有些落差的，為了電力安全起見，建請重新檢查電力的配置並作調整。

- 獸醫學院劉世賢老師

獸醫館的上下課鐘已故障失靈多年，建請修繕。

- 主持人回應與裁示

- 管院停車場照明燈座油漆剝落及校園停車格標示線模糊，請營繕組做全面性的檢查與補強。

- 有關學校部分地區夜間照明設施問題，個人認為可參考國外學校的作法，將光源投射在建築物上，藉發光之建物主體營造出校園美景及提高夜間交通安全，惟此法恐使學校電費攀高，如何在節約用電及夜間照明強化上取得平衡點，擬向節電著有成效之雲林科技大學借鏡。

- 農規館頂樓防漏問題，將請營繕組進行勘檢改善。

- 有關實習工廠電力檢查問題，擬請營繕組進行勘檢改善。

- 獸醫館上下課鐘聲故障問題，屬於教學業務範圍，將轉請教務處處理。

拾、提案討論：無。

拾壹、臨時動議：

提案一											    提案人：獸醫學院鍾文彬院長

案由：獸醫二館的視聽教室上課時回音太大，建請總務處協助改善。

- 營繕組說明：獸醫二館因空間挑高致回音太大，改善方法為製作天花板降低高度即可改善，唯總務處經費拮据，擬請獸醫系籌措經費後交本組辦理發包。

建議：請獸醫系另案簽請學校准予經費支援後送總務處辦理。

拾貳、散會：下午1點整。